## Hoja1
|  |  | Tabla 6. Uo Para ventana trasera lateral izquierda |  |  |  |  | 1m=3.2808ft
Valores | metros | metros | ft | ft | Const en ft |  |  | 0.127m=0.4166
| An cristal | Al cristal | An cristal | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 7.38 | 0.58 | 1.9028 | 24.2123
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
An-const | [7 empty] | 1.4862
Acg= | [8 empty] | 35.3652
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Al-const | [7 empty] | 23.7957
Aeg= | [8 empty] | 3.084
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Af= | [8 empty] | 7.6219
Apf= | [8 empty] | 46.0711
Ag= | [8 empty] | 38.4492
Uo= | [6 empty] | 2.5554 |  |  | Fig. 23 Ventanas Este
1m=3.2808ft
7.38m=24.2123ft
0.58m=1.9028ft
Tabla 7. Uo Para ventana trasera lateral derecha
Valores | metros | metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An cristal | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 7.38 | 0.58 | 24.2123 | 1.9028
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
An-const | [7 empty] | 23.7957
Acg= | [8 empty] | 35.3652
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Al-const | [7 empty] | 1.4862
Aeg= | [8 empty] | 2.9986
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Af= | [8 empty] | 7.7115
Apf= | [8 empty] | 46.0753 | Fig. 24 Ventanas Este
Ag= | [8 empty] | 38.3638
Uo= | [6 empty] | 2.5565
Puertas y ventanales de enfrente (nueva entrada)
Tabla 11. Uo 1 de puertas y ventanales similares a puertas
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 2.41 | 7.95 | 7.9067 | 26.0823
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 192.2387
Aeg= | [8 empty] | 13.9864
Apf= | [8 empty] | 216.3483
Af= | [8 empty] | 10.1232
Ag= | [8 empty] | 206.2251
An-const | [7 empty] | 7.4901
Al-const | [7 empty] | 25.6657 |  | Fig. 28 Puerta Oeste
Uo= | [6 empty] | 2.4896
1m=3.2808ft
2.41m=7.9067
7.95=26.0823
Tabla 12. Uo 2 de ventanales similares a puertas izquierda
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 2.41 | 7.95 | 7.9067 | 26.0823
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 192.2387
Aeg= | [8 empty] | 13.9864
Apf= | [8 empty] | 216.3483
Af= | [8 empty] | 10.1232
Ag= | [8 empty] | 206.2251
An-const | [7 empty] | 7.4901
Al-const | [7 empty] | 25.6657 |  | Fig. 29 Ventanas Oeste
Uo= | [6 empty] | 2.4896
Tabla 13. Uo 3 de ventanales similares a puertas derecha
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 2.41 | 7.95 | 7.9067 | 26.0823
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 192.2387
Aeg= | [8 empty] | 13.9864
Apf= | [8 empty] | 216.3483
Af= | [8 empty] | 10.1232
Ag= | [8 empty] | 206.2251
An-const | [7 empty] | 7.4901
Al-const | [7 empty] | 25.6657 |  | Fig. 30 Ventanas Oeste
Uo= | [6 empty] | 2.4896
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 3.68 | 2.5 | 12.0733 | 8.202
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 90.7521
Aeg= | [8 empty] | 2.3751
Apf= | [8 empty] | 99.0252
Af= | [8 empty] | 5.898
Ag= | [8 empty] | 93.1272
An-const | [7 empty] | 11.6567
Al-const | [7 empty] | 7.7854 |  | Fig. 31 Ventanales Oeste
Uo= | [6 empty] | 2.4957
Acg= (Anchocristal-0.127m)*(Largocristal-0.127m)(Ancho y largo en m)
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 3.68 | 2.5 | 12.0733 | 8.202
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 90.7521
Aeg= | [8 empty] | 2.3751
Apf= | [8 empty] | 99.0252
Af= | [8 empty] | 5.898
Ag= | [8 empty] | 93.1272
An-const | [7 empty] | 11.6567
Al-const | [7 empty] | 7.7854 |  | Fig. 32 Ventanas Oeste
Uo= | [6 empty] | 2.4957
Tabla 8. Uo 6 de puerta tipo ventanal central trasera
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 2.41 | 7.95 | 7.9067 | 26.0823
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 192.2387
Aeg= | [8 empty] | 13.9864
Apf= | [8 empty] | 216.3483
Af= | [8 empty] | 10.1232
Ag= | [8 empty] | 206.2251
An-const | [7 empty] | 7.4901 |  | Fig. 25 Puerta Este
Al-const | [7 empty] | 25.6657
Uo= | [6 empty] | 2.4896
Tabla 9. Uo 7 de puerta tipo ventanal lateral izquierda fachada trasera
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 2.41 | 7.95 | 7.9067 | 26.0823
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 192.2387
Aeg= | [8 empty] | 13.9864
Apf= | [8 empty] | 216.3483
Af= | [8 empty] | 10.1232
Ag= | [8 empty] | 206.2251
An-const | [7 empty] | 7.4901
Al-const | [7 empty] | 25.6657 |  | Fig. 26 Ventanales Este
Uo= | [6 empty] | 2.4896
Tabla 10. Uo 8 de puerta tipo ventanal lateral derecha fachada trasera
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 2.41 | 7.95 | 7.9067 | 26.0823
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 192.2387
Aeg= | [8 empty] | 13.9864
Apf= | [8 empty] | 216.3483
Af= | [8 empty] | 10.1232
Ag= | [8 empty] | 206.2251
An-const | [7 empty] | 7.4901
Al-const | [7 empty] | 25.6657 |  | Fig. 27 Ventanales Este
Uo= | [6 empty] | 2.4896
Tabla 16. U9 de ventanas en paredes laterales derecha 1
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 0.49 | 10.63 | 1.6075 | 34.8749
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 41.0364
Aeg= | [8 empty] | 15.5026
Apf= | [8 empty] | 67.4856
Af= | [8 empty] | 10.9466
Ag= | [8 empty] | 56.539 | Fig. 33 Ventanas Norte
An-const | [7 empty] | 1.1909
Al-const | [7 empty] | 34.4583
Uo= | [6 empty] | 2.5577
Tabla 17. U10 de ventanas en paredes laterales derecha 2
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 0.49 | 10.63 | 1.6075 | 34.8749
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 41.0364
Aeg= | [8 empty] | 15.5026
Apf= | [8 empty] | 67.4856
Af= | [8 empty] | 10.9466
Ag= | [8 empty] | 56.539 | Fig. 34 Ventanas Norte
An-const | [7 empty] | 1.1909
Al-const | [7 empty] | 34.4583
Uo= | [6 empty] | 2.5577
Tabla 18. U11 de ventanas en paredes laterales izquierda 1
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 0.49 | 10.63 | 1.6075 | 34.8749
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 41.0364
Aeg= | [8 empty] | 15.5026
Apf= | [8 empty] | 67.4856
Af= | [8 empty] | 10.9466 | Fig. 35 Ventanas Sur
Ag= | [8 empty] | 56.539
An-const | [7 empty] | 1.1909
Al-const | [7 empty] | 34.4583
Uo= | [6 empty] | 2.5577
Tabla 19. U12 de ventanas en paredes laterales izquierda 2
Valores | Metros | Metros | ft | ft | Const
| An cristal | Al cristal | An crsital | Al cristal | 0.4166 | W/m^2*K |  | ft | ft^2
| 0.49 | 10.63 | 1.6075 | 34.8749
Ucg= | [5 empty] | 5.91 | 2.4621
Ueg= | [5 empty] | 5.97 | 2.4871
Uf= | [5 empty] | 7.24 | 3.0162
Acg= | [8 empty] | 41.0364
Aeg= | [8 empty] | 15.5026
Apf= | [8 empty] | 67.4856
Af= | [8 empty] | 10.9466
Ag= | [8 empty] | 56.539 | Fig. 36 Ventanas Sur
An-const | [7 empty] | 1.1909
Al-const | [7 empty] | 34.4583
Uo= | [6 empty] | 2.5577
1m^2=10.7639ft^2
Pared o techo |  | Ancho | Altura | A(m^2) | 10.7639 | Tr= 75.2°F
Pared 4 (izq) Oeste |  | 4.26 | 3.46 | 14.7396 | 158.6556 | To=85.3°F
Pared 4 (der) Oeste |  | 4.26 | 3.46 | 14.7396 | 158.6556
Pared 2 (izq) Este |  | 8.52 | 3.46 | 29.4792 | 317.3112
Pared 2 (der) Este |  | 8.52 | 3.46 | 29.4792 | 317.3112
Pared 1 Sur |  | 33.67 | 3.46 | 116.4982 | 1042.2149
Pared 3 Norte |  | 33.67 | 3.46 | 116.4982 | 1042.2149
|  |  |  | A Pared 1 ft | A columnas
Tabla 20. Dimensiones paredes |  |  |  | 1253.975 | 76.8541
|  |  |  | A Pared 2 ft | A ventanales
|  |  |  | 1253.975 | 134.906
Ac + Av
211.7601
[5 empty] | Paredes | [13 empty] | Tabla 22. Carga para pared Oeste
| Pared 4 (izq) Oeste | [7 empty] | Pared 4 (der) Oeste | [7 empty] | Pared 4 (izq) Oeste |  |  |  |  | pared (4 der) Oeste | [5 empty] | Pared Oeste |  | A (ft^2) | U
|  |  |  | Tr=75.2°F | To=85.3°F | [6 empty] | Tr=75.2°F | To=85.3°F | [5 empty] | ft^2 |  |  |  | ft^2 |  |  |  |  | Pared 4 izq Oeste |  | 158.6556 | 0.1213
| Hora solar | CLTD | LM | 78-Tr | To-85 | K |  |  | Hora solar | CLTD | LM | 78-Tr | To-85 | K |  |  | Hora solar | U | A |  | q | U | A |  | q |  |  | Pard 4 der Oeste |  | 158.6556 | 0.1213
| 8 | 4 | -4 | 2.8 | 0.3 | 0.83 | 3.1 |  | 8 | 4 | -4 | 2.8 | 0.3 | 0.83 | 3.1 |  | 8 | 0.1213 | 158.6556 | 3.1 | 59.6593 | 0.1213 | 158.6556 | 3.1 | 59.6593 |  |  | Columnas Oeste |  | 184.6513 | 0.1795
| 9 | 5 |  |  |  |  | 3.93 |  | 9 | 5 |  |  |  |  | 3.93 |  | 9 |  |  | 3.93 | 75.6325 |  |  | 3.93 | 75.6325 |  |  | Marcos Oeste |  | 42.1656 | 3.0162
| 10 | 6 |  |  |  |  | 4.76 |  | 10 | 6 |  |  |  |  | 4.76 |  | 10 |  |  | 4.76 | 91.6058 |  |  | 4.76 | 91.6058 |  |  | Ventanas Oeste |  | 598.7046 | 9.9707
| 11 | 7 |  |  |  |  | 5.59 |  | 11 | 7 |  |  |  |  | 5.59 |  | 11 |  |  | 5.59 | 107.5791 |  |  | 5.59 | 107.5791 |  |  | Puertas P1 Oeste |  | 206.2251 | 2.4896
| 12 | 9 |  |  |  |  | 7.25 |  | 12 | 9 |  |  |  |  | 7.25 |  | 12 |  |  | 7.25 | 139.5257 |  |  | 7.25 | 139.5257
| 13 | 11 |  |  |  |  | 8.91 |  | 13 | 11 |  |  |  |  | 8.91 |  | 13 |  |  | 8.91 | 171.4723 |  |  | 8.91 | 171.4723
| 14 | 13 |  |  |  |  | 10.57 |  | 14 | 13 |  |  |  |  | 10.57 |  | 14 |  |  | 10.57 | 203.4188 |  |  | 10.57 | 203.4188 |  |  | Pared Este
| 15 | 15 |  |  |  |  | 12.23 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 12.23 |  | 15 |  |  | 12.23 | 235.3654 |  |  | 12.23 | 235.3654 |  |  | Pared 2 izq Este |  | 317.3112 | 0.1213
| 16 | 17 |  |  |  |  | 13.89 |  | 16 | 17 |  |  |  |  | 13.89 |  | 16 |  |  | 13.89 | 267.312 |  |  | 13.89 | 267.312 |  |  | Pared 2 der Este |  | 317.3112 | 0.1213
| 17 | 19 |  |  |  |  | 15.55 |  | 17 | 19 |  |  |  |  | 15.55 |  | 17 |  |  | 15.55 | 299.2585 |  |  | 15.55 | 299.2585 |  |  | Columas Este |  | 184.6513 | 0.1795
| 18 | 20 |  |  |  |  | 16.38 |  | 18 | 20 |  |  |  |  | 16.38 |  | 18 |  |  | 16.38 | 315.2318 |  |  | 16.38 | 315.2318 |  |  | Marcos Este |  | 45.708 | 3.0162
| Tabla 21. CLTD corregido para paredes expuestas al sol (pared oeste) | [19 empty] | 1966.0612 |  |  |  | 1966.0612 |  |  | Ventanas Este |  | 489.2632 | 10.0912
[19 empty] | Tabla 24. Carga para pared Este | [8 empty] | Puertas P2 Este |  | 206.2251 | 2.4896
| Pared 2 (izq) Este | [7 empty] | Pared 2 (der) Este | [7 empty] | Pared 2 (izq) Este |  |  |  |  | pared 2 (der) Este
|  |  |  | Tr=75.2°F | To=85.3°F | [6 empty] | Tr=75.2°F | To=85.3°F | [5 empty] | ft^2 |  |  |  | ft^2
| Hora solar | CLTD | LM | 78-Tr | To-85 | K |  |  | Hora solar | CLTD | LM | 78-Tr | To-85 | K |  |  | Hora solar | U | A |  | q | U | A |  | q |  |  | Pared Sur
| 8 | 4 | -4 | 2.8 | 0.3 | 0.83 | 3.1 |  | 8 | 4 | -4 | 2.8 | 0.3 | 0.83 | 3.1 |  | 8 | 0.1213 | 317.3112 | 3.1 | 119.3185 | 0.1213 | 317.3112 | 3.1 | 119.3185 |  |  | Pared Sur |  | 1042.2149 | 0.1213
| 9 | 5 |  |  |  |  | 3.93 |  | 9 | 5 |  |  |  |  | 3.93 |  | 9 |  |  | 3.93 | 151.2651 |  |  | 3.93 | 151.2651 |  |  | Columnas Sur |  | 69.2442 | 0.1795
| 10 | 6 |  |  |  |  | 4.76 |  | 10 | 6 |  |  |  |  | 4.76 |  | 10 |  |  | 4.76 | 183.2117 |  |  | 4.76 | 183.2117 |  |  | Marcos Sur |  | 21.885 | 3.0162
| 11 | 7 |  |  |  |  | 5.59 |  | 11 | 7 |  |  |  |  | 5.59 |  | 11 |  |  | 5.59 | 215.1582 |  |  | 5.59 | 215.1582 |  |  | Ventanas Sur |  | 113.078 | 5.1154
| 12 | 9 |  |  |  |  | 7.25 |  | 12 | 9 |  |  |  |  | 7.25 |  | 12 |  |  | 7.25 | 279.0514 |  |  | 7.25 | 279.0514
| 13 | 11 |  |  |  |  | 8.91 |  | 13 | 11 |  |  |  |  | 8.91 |  | 13 |  |  | 8.91 | 342.9445 |  |  | 8.91 | 342.9445
| 14 | 13 |  |  |  |  | 10.57 |  | 14 | 13 |  |  |  |  | 10.57 |  | 14 |  |  | 10.57 | 406.8376 |  |  | 10.57 | 406.8376 |  |  | Pared Norte
| 15 | 15 |  |  |  |  | 12.23 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 12.23 |  | 15 |  |  | 12.23 | 470.7308 |  |  | 12.23 | 470.7308 |  |  | Pard Norte |  | 1042.2149 | 0.1213
| 16 | 17 |  |  |  |  | 13.89 |  | 16 | 17 |  |  |  |  | 13.89 |  | 16 |  |  | 13.89 | 534.6239 |  |  | 13.89 | 534.6239 |  |  | Columnas Norte |  | 69.2442 | 0.1795
| 17 | 19 |  |  |  |  | 15.55 |  | 17 | 19 |  |  |  |  | 15.55 |  | 17 |  |  | 15.55 | 598.5171 |  |  | 15.55 | 598.5171 |  |  | Marcos Norte |  | 21.885 | 3.0162
| 18 | 20 |  |  |  |  | 16.38 |  | 18 | 20 |  |  |  |  | 16.38 |  | 18 |  |  | 16.38 | 630.4636 |  |  | 16.38 | 630.4636 |  |  | Ventanas Norte |  | 113.078 | 5.1154
Tabla 23. CLTD corregido para paredes expuestas al sol (pared este)
| Pared 1 (Sur) | [7 empty] | Pared 1 (Sur)
|  |  |  | Tr=75.2°F | To=85.3°F | [5 empty] | ft^2
| Hora solar | CLTD | LM | 78-Tr | To-85 | K |  |  | Hora solar | U | A |  | q
| 8 | 4 | 11 | 2.8 | 0.3 | 0.65 | 12.85 |  | 8 | 0.1213 | 1042.2149 | 12.85 | 1624.5055
| 9 | 5 |  |  |  |  | 13.5 |  | 9 |  |  | 13.5 | 1706.679
| 10 | 6 |  |  |  |  | 14.15 |  | 10 |  |  | 14.15 | 1788.8524
| 11 | 7 |  |  |  |  | 14.8 |  | 11 |  |  | 14.8 | 1871.0258
| 12 | 9 |  |  |  |  | 16.1 |  | 12 |  |  | 16.1 | 2035.3727
| 13 | 11 |  |  |  |  | 17.4 |  | 13 |  |  | 17.4 | 2199.7196
| 14 | 13 |  |  |  |  | 18.7 |  | 14 |  |  | 18.7 | 2364.0664
| 15 | 15 |  |  |  |  | 20 |  | 15 |  |  | 20 | 2528.4133
| 16 | 17 |  |  |  |  | 21.3 |  | 16 |  |  | 21.3 | 2692.7602
| 17 | 19 |  |  |  |  | 22.6 |  | 17 |  |  | 22.6 | 2857.107
| 18 | 20 |  |  |  |  | 23.25 |  | 18 |  |  | 23.25 | 2939.2804
| Tabla 25. CLTD corregido para paredes expuestas al sol (pared sur) | [7 empty] | Tabla 26. Cargas para pared Sur
| Pared 3 (Norte) | [7 empty] | Pared 3 (Norte)
|  |  |  | Tr=75.2°F | To=85.3°F | [5 empty] | ft^2
| Hora solar | CLTD | LM | 78-Tr | To-85 | K |  |  | Hora solar | U | A |  | q
| 8 | 4 | -4 | 2.8 | 0.3 | 0.65 | 3.1 |  | 8 | 0.1213 | 1042.2149 | 3.1 | 391.9041
| 9 | 5 |  |  |  |  | 3.75 |  | 9 |  |  | 3.75 | 474.0775
| 10 | 6 |  |  |  |  | 4.4 |  | 10 |  |  | 4.4 | 556.2509
| 11 | 7 |  |  |  |  | 5.05 |  | 11 |  |  | 5.05 | 638.4244
| 12 | 9 |  |  |  |  | 6.35 |  | 12 |  |  | 6.35 | 802.7712
| 13 | 11 |  |  |  |  | 7.65 |  | 13 |  |  | 7.65 | 967.1181
| 14 | 13 |  |  |  |  | 8.95 |  | 14 |  |  | 8.95 | 1131.4649
| 15 | 15 |  |  |  |  | 10.25 |  | 15 |  |  | 10.25 | 1295.8118
| 16 | 17 |  |  |  |  | 11.55 |  | 16 |  |  | 11.55 | 1460.1587
| 17 | 19 |  |  |  |  | 12.85 |  | 17 |  |  | 12.85 | 1624.5055
| 18 | 20 |  |  |  |  | 13.5 |  | 18 |  |  | 13.5 | 1706.679
| Tabla 27. CLTD corregido para paredes expuestas al sol (pared norte) | [7 empty] | Tabla 28. Cargas para pared Norte
| Q columnas oeste | [5 empty] | Área de columnas expuestas al sol oeste
| Hora solar | U | A (ft2) |  | q |  | No. | Ancho (ft) | Alto (ft) | A (ft^2) columnas oeste
| 8 | 0.1795 | 184.6513 | 3.1 | 102.7492 |  | 1 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 9 |  |  | 3.93 | 130.2595 |  | 2 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 10 |  |  | 4.76 | 157.7698 |  | 3 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 11 |  |  | 5.59 | 185.28 |  | 4 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 12 |  |  | 7.25 | 240.3006 |  | 5 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 13 |  |  | 8.91 | 295.3211 |  | 6 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 14 |  |  | 10.57 | 350.3417 |  | 7 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 15 |  |  | 12.23 | 405.3622 |  | 8 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 16 |  |  | 13.89 | 460.3828 |  | Total |  |  | 184.6513
| 17 |  |  | 15.55 | 515.4033 |  | Tabla 30. Área de columnas Oeste
| 18 |  |  | 16.38 | 542.9136
Tabla 29. U de columnas Oeste
| Q columnas este | [5 empty] | Área de columnas expuestas al sol este
| Hora solar | U | A (ft^2) |  | q |  | No. | Ancho (ft) | Alto (ft) | A (ft^2) columnas este
| 8 | 0.1795 | 184.6513 | 3.1 | 102.7492 |  | 17 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 9 |  |  | 3.93 | 130.2595 |  | 18 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 10 |  |  | 4.76 | 157.7698 |  | 19 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 11 |  |  | 5.59 | 185.28 |  | 6a | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 12 |  |  | 7.25 | 240.3006 |  | 7a | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 13 |  |  | 8.91 | 295.3211 |  | 20 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 14 |  |  | 10.57 | 350.3417 |  | 21 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 15 |  |  | 12.23 | 405.3622 |  | 22 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 16 |  |  | 13.89 | 460.3828 |  | Total |  |  | 184.6513
| 17 |  |  | 15.55 | 515.4033 |  | Tabla 32. Área de columnas Este
| 18 |  |  | 16.38 | 542.9136
Tabla 31. U de columnas Este
| Q columnas sur | [5 empty] | Área de columnas expuestas al sol sur
| Hora solar | U | A (ft^2) |  | q |  | No. | Ancho (ft) | Alto (ft) | A (ft^2) columnas sur
| 8 | 0.1795 | 69.2442 | 12.85 | 159.717 |  | 10 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 9 |  |  | 13.5 | 167.7961 |  | 11 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 10 |  |  | 14.15 | 175.8752 |  | 12 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 11 |  |  | 14.8 | 183.9542 |  | Total |  |  | 69.2442
| 12 |  |  | 16.1 | 200.1124 |  | Tabla 34. Área de columnas Sur
| 13 |  |  | 17.4 | 216.2705
| 14 |  |  | 18.7 | 232.4286
| 15 |  |  | 20 | 248.5868
| 16 |  |  | 21.3 | 264.7449
| 17 |  |  | 22.6 | 280.9031
| 18 |  |  | 23.25 | 288.9821
Tabla 33. U para columnas Sur
| Q columnas norte | [5 empty] | Área de columnas expuestas al sol norte
| Hora solar | U | A (ft^2) |  | q |  | No. | Ancho (ft) | Alto (ft) | A (ft^2) columnas norte
| 8 | 0.1795 | 69.2442 | 3.1 | 38.531 |  | 9 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 9 |  |  | 3.75 | 46.61 |  | 16 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 10 |  |  | 4.4 | 54.6891 |  | 15 | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
| 11 |  |  | 5.05 | 62.7682 |  | Total |  |  | 69.2442
| 12 |  |  | 6.35 | 78.9263 |  | Tabla 36. Área de columnas Norte
| 13 |  |  | 7.65 | 95.0844
| 14 |  |  | 8.95 | 111.2426
| 15 |  |  | 10.25 | 127.4007
| 16 |  |  | 11.55 | 143.5589
| 17 |  |  | 12.85 | 159.717
| 18 |  |  | 13.5 | 167.7961
Tabla 35. U para columnas Norte
| Q Total de columnas internas | [5 empty] | Áreas laterales de columnas internas (particiones)
| U | A (ft^2) | TD=(Te-Ti)-5°F |  | q |  | No. | lado | Ancho (ft) | Alto (ft) | A (ft^2) columnas |  | A (ft^2) Total
| 0.3191 | 314.3047 | 30.1 |  | 3018.8686 |  | 1a | Norte | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814 |  | 314.3047
| 0.1795 | 92.3256 | 30.1 |  | 498.8309 |  | 1a | Este | 3.084 | 11.3517 | 35.0086
| Q Total |  |  |  | 3517.6995 |  | 2a | Sur | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
[7 empty] | 2a | Oeste | 3.084 | 11.3517 | 35.0086
[7 empty] | 3a | Oeste | 3.084 | 11.3517 | 35.0086
| Tabla 38. Carga total de columnas internas | [5 empty] | 3a | Este | 3.084 | 11.3517 | 35.0086
[7 empty] | 4a | Oeste | 3.084 | 11.3517 | 35.0086
[7 empty] | 4a | Este | 3.084 | 11.3517 | 35.0086
[7 empty] | 5a | Oeste | 3.084 | 11.3517 | 35.0086
[7 empty] | 5a | Norte | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
[7 empty] | 13 | Norte | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814 |  | 92.3256
[7 empty] | 13 | Este | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
[7 empty] | 14 | Sur | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
[7 empty] | 14 | Este | 2.0333 | 11.3517 | 23.0814
[7 empty] | A Total | [5 empty] | 406.6304
Tabla 37. Áreas totales de columnas internas
Radiación
| Q Total de marcos en ventanas Norte | [5 empty] | A (ft^2) de marcos en ventanas Norte y Sur
| U | A (ft^2) | TD=(Te-Ti)-5°F |  | q |  | Pared | Ventana | A (ft^2) Marcos de alum
| 3.0162 | 21.885 | 30.1 |  | 1986.8765 |  | Norte | V1 | 10.9425
[7 empty] | Norte | V2 | 10.9425
| Tabla 40. Carga térmica en ventanas Norte | [5 empty] | Sur | V3 | 10.9425
[7 empty] | Sur | V4 | 10.9425
| Q Total de marcos en ventanas Sur | [5 empty] | Tabla 39. Área de marcos Norte y Sur
| U | A (ft^2) | TD=(Te-Ti)-5°F |  | q
| 3.0162 | 21.885 | 30.1 |  | 1986.8765 |  | A (ft^2) de marcos en ventanas Este
[7 empty] | Pared | Ventana | A (ft^2) Marcos de alum
| Tabla 41. Carga térmica en ventanas Sur | [5 empty] | Este | V5 | 7.6269
[7 empty] | Este | V6 | 7.7115
| Q Total de marcos en ventanas Este | [5 empty] | Este | P2 | 10.1232
| U | A (ft^2) | TD=(Te-Ti)-5°F |  | q |  | Este | V11 | 10.1232
| 3.0162 | 45.708 | 30.1 |  | 4149.6985 |  | Este | V12 | 10.1232
Tabla 42. Área de marcos en ventanas Este
Tabla 43. Carga térmica en ventanas Este
A (ft^2) de marcos en ventanas Oeste
| Q Total de marcos en ventanas Oeste | [5 empty] | Pared | Ventana | A (ft^2) Marcos de alum
| U | A (ft^2) | TD=(Te-Ti)-5°F |  | q |  | Oeste | P1 | 10.1232
| 3.0162 | 42.1656 | 30.1 |  | 3828.0942 |  | Oeste | V7 | 10.1232
[7 empty] | Oeste | V8 | 10.1232
| Tabla 45. Carga térmicas en ventanas Oeste | [5 empty] | Oeste | V9 | 5.898
[7 empty] | Oeste | V10 | 5.898
[7 empty] | A Total |  | 42.1656
Tabla 44. Área de marcos en ventanas Oeste
Piso
Q Total en piso
| U | A (ft^2) | TD=(Te-Ti)-5°F |  | q
| 0.2173 | 15769.1135 | 30.1 |  | 103141.5137
Tabla 46. Carga térmica en piso
Q en Ventanas
Áreas de ventanas Oeste para q por conducción V10
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | Tabla 48. Cargas térmicas en ventanas Oeste
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.4957 |  | Área (ft^2) | 93.1272 |  | Carga de ventanas Oeste
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | Hora solar | U | A | CLTDc | CLTD | To | q
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 8 | 9.9707 | 598.7046 | 3.1 |  | 85.3 | 18505.4793
[8 empty] | 9 |  |  | 3.1 |  |  | 18505.4793
| Áreas de ventanas Oeste para q por conducción V9 | [6 empty] | 10 |  |  | 7.1 | 4 |  | 42383.5172
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 11 |  |  | 3.1 |  |  | 18505.4793
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.4957 |  | Área (ft^2) | 93.1272 |  | 12 |  |  | 12.1 | 9 |  | 72231.0645
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 13 |  |  | 3.1 |  |  | 18505.4793
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 14 |  |  | 16.1 | 13 |  | 96109.1024
[8 empty] | 15 |  |  | 3.1 |  |  | 18505.4793
| Áreas de ventanas Oeste para q conducción V8 | [6 empty] | 16 |  |  | 17.1 | 14 |  | 102078.6118
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 17 |  |  | 3.1 |  |  | 18505.4793
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.4896 |  | Área (ft^2) | 206.2251 |  | 18 |  |  | 15.1 | 12 |  | 90139.5929
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | Q Total | [5 empty] | 513974.7648
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1
Áreas de ventanas Oeste para q por conducción V7
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.4896 |  | Área (ft^2) | 206.2251
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1
Tabla 47. Áreas de ventanas Oeste
Áreas de ventanas Este para q por conducción V5
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | Tabla 50. Cargas térmicas en ventanas Este
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.5554 |  | Área (ft^2) | 38.4492 |  | Carga de ventanas Este
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | Hora solar | U | A | CLTDc | CLTD | To | q
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 8 | 10.0912 | 489.2632 | 3.1 |  | 85.3 | 15305.4955
[8 empty] | 9 |  |  | 3.1 |  |  | 15305.4955
| Áreas de ventanas Este para q por conducción V6 | [6 empty] | 10 |  |  | 7.1 | 4 |  | 35054.522
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 11 |  |  | 3.1 |  |  | 15305.4955
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.5565 |  | Área (ft^2) | 38.3638 |  | 12 |  |  | 12.1 | 9 |  | 59740.8051
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 13 |  |  | 3.1 |  |  | 15305.4955
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 14 |  |  | 16.1 | 13 |  | 79489.8316
[8 empty] | 15 |  |  | 3.1 |  |  | 15305.4955
| Áreas de ventanas Este para q por conducción V11 | [6 empty] | 16 |  |  | 17.1 | 14 |  | 84427.0882
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 17 |  |  | 3.1 |  |  | 15305.4955
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.4896 |  | Área (ft^2) | 206.2251 |  | 18 |  |  | 15.1 | 12 |  | 74552.575
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | Q Total | [5 empty] | 425097.795
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1
Áreas de ventanas Este para q por conducción V12
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.4896 |  | Área (ft^2) | 206.2251
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1
Tabla 49. Áreas de ventanas Este
| Áreas de ventanas Sur para q por conducción | [6 empty] | Carga de ventanas Sur
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | Hora solar | U | A | CLTDc | CLTD | To | q
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.5577 |  | Área (ft^2) | 56.539 |  | 8 | 5.1154 | 113.078 | 12.85 |  | 85.3 | 7433.0106
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 9 |  |  | 13.5 |  |  | 7808.9994
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 10 |  |  | 14.15 | 4 |  | 8184.9883
[8 empty] | 11 |  |  | 14.8 |  |  | 8560.9772
| Áreas de ventanas Sur para q por conducción | [6 empty] | 12 |  |  | 16.1 | 9 |  | 9312.9549
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 13 |  |  | 17.4 |  |  | 10064.9326
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.5577 |  | Área (ft^2) | 56.539 |  | 14 |  |  | 18.7 | 13 |  | 10816.9103
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 11568.8881
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 16 |  |  | 21.3 | 14 |  | 12320.8658
| Tabla 51. Áreas de ventanas Sur | [6 empty] | 17 |  |  | 22.6 |  |  | 13072.8435
[8 empty] | 18 |  |  | 23.25 | 12 |  | 13448.8324
[8 empty] | Q Total | [5 empty] | 112594.203
Tabla 52. Carga térmica en ventanas Sur
| Áreas de ventanas Norte para q por conducción | [6 empty] | Carga de ventanas Norte
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | Hora solar | U | A | CLTDc | CLTD | To | q
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.5577 |  | Área (ft^2) | 56.539 |  | 8 | 5.1154 | 113.078 | 3.1 |  | 85.3 | 1793.1776
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 9 |  |  | 3.75 |  |  | 2169.1665
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 10 |  |  | 4.4 | 4 |  | 2545.1554
[8 empty] | 11 |  |  | 5.05 |  |  | 2921.1442
| Áreas de ventanas Norte para q por conducción | [6 empty] | 12 |  |  | 6.35 | 9 |  | 3673.122
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 13 |  |  | 7.65 |  |  | 4425.0997
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.5577 |  | Área (ft^2) | 56.539 |  | 14 |  |  | 8.95 | 13 |  | 5177.0774
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 15 |  |  | 10.25 |  |  | 5929.0551
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 16 |  |  | 11.55 | 14 |  | 6681.0329
| Tabla 53. Áreas de ventanas Norte | [6 empty] | 17 |  |  | 12.85 |  |  | 7433.0106
[8 empty] | 18 |  |  | 13.5 | 12 |  | 7808.9994
[8 empty] | Q Total | [5 empty] | 50556.0408
Tabla 54. Carga térmica en ventanas Norte
Áreas de ventanas Oeste para q por radiación V10
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 93.1272 |  | Tabla 56. Carga térmica en ventanas Oeste
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | Carga de ventanas Oeste
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | Hora solar | A | SC | SHGF | CLF | q
[8 empty] | 8 | 598.7046 | 0.94 | 195 | 0.13 | 14266.5319
| Áreas de ventanas Oeste para q por radiación V9 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 0.13 | 14266.5319
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0.14 | 15363.9574
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 93.1272 |  | 11 |  |  |  | 0.15 | 16461.383
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 12 |  |  |  | 0.16 | 17558.8085
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 13 |  |  |  | 0.21 | 23045.9362
[8 empty] | 14 |  |  |  | 0.3 | 32922.766
| Áreas de ventanas Oeste para q por radiación V8 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 0.4 | 43897.0213
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 0.49 | 53773.8511
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 206.2251 |  | 17 |  |  |  | 0.54 | 59260.9787
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 18 |  |  |  | 0.52 | 57066.1277
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | Q Total |  |  |  | 347883.8936
Áreas de ventanas Oeste para q por radiación V7
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 206.2251
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1
Tabla 55. Áreas de ventanas Oeste
Áreas de ventanas Este para q por radiación V5
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 38.4492 |  | Carga de ventanas Este
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | Hora solar | A | SC | SHGF | CLF | q
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 8 | 489.2632 | 0.94 | 195 | 0.45 | 40356.8751
[8 empty] | 9 |  |  |  | 0.5 | 44840.9723
| Áreas de ventanas Este para q por radiación V6 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0.49 | 43944.1528
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 0.43 | 38563.2362
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 38.3638 |  | 12 |  |  |  | 0.36 | 32285.5
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 13 |  |  |  | 0.32 | 28698.2223
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 14 |  |  |  | 0.29 | 26007.7639
[8 empty] | 15 |  |  |  | 0.26 | 23317.3056
| Áreas de ventanas Este para q por radiación V11 | [6 empty] | 16 |  |  |  | 0.24 | 21523.6667
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 0.22 | 19730.0278
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 206.2251 |  | 18 |  |  |  | 0.19 | 17039.5695
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | Q Total |  |  |  | 336307.2921
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | Tabla 58. Carga térmica en ventanas Este
Áreas de ventanas Este para q por radiación V12
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 206.2251
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1
Tabla 57. Áreas de ventanas Este
| Áreas de ventanas Sur para q por radiación | [6 empty] | Carga de ventanas Sur
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | Hora solar | A | SC | SHGF | CLF | q
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 56.539 |  | 8 | 113.078 | 0.94 | 215 | 0.17 | 3885.0208
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 9 |  |  |  | 0.24 | 5484.7353
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 10 |  |  |  | 0.33 | 7541.5111
[8 empty] | 11 |  |  |  | 0.43 | 9826.8174
| Áreas de ventanas Sur para q por radiación | [6 empty] | 12 |  |  |  | 0.51 | 11655.0625
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 0.56 | 12797.7157
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 56.539 |  | 14 |  |  |  | 0.55 | 12569.1851
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 15 |  |  |  | 0.5 | 11426.5319
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 16 |  |  |  | 0.43 | 9826.8174
| Tabla 59. Áreas de ventanas Sur | [6 empty] | 17 |  |  |  | 0.38 | 8684.1642
[8 empty] | 18 |  |  |  | 0.32 | 7312.9804
[8 empty] | Q Total |  |  |  | 101010.542
Tabla 60. Carga térmica en ventanas Sur
| Áreas de ventanas Norte para q por radiación | [6 empty] | Carga de ventanas Norte
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | Hora solar | A | SC | SHGF | CLF | q
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 56.539 |  | 8 | 113.078 | 0.94 | 215 | 0.5 | 11426.5319
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 9 |  |  |  | 0.55 | 12569.1851
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 10 |  |  |  | 0.6 | 13711.8383
[8 empty] | 11 |  |  |  | 0.65 | 14854.4915
| Áreas de ventanas Norte para q por radiación | [6 empty] | 12 |  |  |  | 0.69 | 15768.614
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 0.72 | 16454.2059
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 56.539 |  | 14 |  |  |  | 0.73 | 16682.7366
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 15 |  |  |  | 0.72 | 16454.2059
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 16 |  |  |  | 0.7 | 15997.1447
| Tabla 61. Áreas de ventanas Norte | [6 empty] | 17 |  |  |  | 0.7 | 15997.1447
[8 empty] | 18 |  |  |  | 0.74 | 16911.2672
[8 empty] | Q Total |  |  |  | 166827.3657
Tabla 62. Carga térmica en ventanas Norte
Q en puertas
| Área de puerta Oeste para q por conducción | [6 empty] | Carga de P1 Oeste
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | Hora solar | U | A | CLTDc | CLTD | To | q
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.4896 |  | Área (ft^2) | 206.2251 |  | 8 | 2.4896 | 206.2251 | 3.1 |  | 85.3 | 1591.6265
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 9 |  |  | 3.1 |  |  | 1591.6265
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 10 |  |  | 7.1 | 4 |  | 3645.338
| Tabla 63. Área de ventanas Oeste | [6 empty] | 11 |  |  | 3.1 |  |  | 1591.6265
[8 empty] | 12 |  |  | 12.1 | 9 |  | 6212.4774
[8 empty] | 13 |  |  | 3.1 |  |  | 1591.6265
[8 empty] | 14 |  |  | 16.1 | 13 |  | 8266.189
[8 empty] | 15 |  |  | 3.1 |  |  | 1591.6265
[8 empty] | 16 |  |  | 17.1 | 14 |  | 8779.6169
[8 empty] | 17 |  |  | 3.1 |  |  | 1591.6265
[8 empty] | 18 |  |  | 15.1 | 12 |  | 7752.7611
[8 empty] | Q Total | [5 empty] | 44206.1411
Tabla 64. Carga térmica en ventanas Oeste
| Área de puerta Este para q por conducción | [6 empty] | Carga de P2 Este
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | Hora solar | U | A | CLTDc | CLTD | To | q
| U [Btu/(h*ft^2*°F)] |  | 2.4896 |  | Área (ft^2) | 206.2251 |  | 8 | 2.4896 | 206.2251 | 3.1 |  | 85.3 | 1591.6265
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 9 |  |  | 3.1 |  |  | 1591.6265
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 10 |  |  | 7.1 | 4 |  | 3645.338
| Tabla 65. Área de puerta Este | [6 empty] | 11 |  |  | 3.1 |  |  | 1591.6265
[8 empty] | 12 |  |  | 12.1 | 9 |  | 6212.4774
[8 empty] | 13 |  |  | 3.1 |  |  | 1591.6265
[8 empty] | 14 |  |  | 16.1 | 13 |  | 8266.189
[8 empty] | 15 |  |  | 3.1 |  |  | 1591.6265
[8 empty] | 16 |  |  | 17.1 | 14 |  | 8779.6169
[8 empty] | 17 |  |  | 3.1 |  |  | 1591.6265
[8 empty] | 18 |  |  | 15.1 | 12 |  | 7752.7611
[8 empty] | Q Total | [5 empty] | 44206.1411
Tabla 66. Carga térmica en puerta Este
| Área de Puerta completa Oeste para q por radiación | [6 empty] | Carga de puerta completa Oeste
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | Hora solar | A | SC | SHGF | CLF | q
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 206.2251 |  | 8 | 206.2251 | 0.94 | 195 | 0.13 | 4914.1379
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 9 |  |  |  | 0.13 | 4914.1379
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 10 |  |  |  | 0.14 | 5292.1485
| Tabla 67. Área de puerta Oeste | [6 empty] | 11 |  |  |  | 0.15 | 5670.1591
[8 empty] | 12 |  |  |  | 0.16 | 6048.1697
[8 empty] | 13 |  |  |  | 0.21 | 7938.2228
[8 empty] | 14 |  |  |  | 0.3 | 11340.3182
[8 empty] | 15 |  |  |  | 0.4 | 15120.4243
[8 empty] | 16 |  |  |  | 0.49 | 18522.5198
[8 empty] | 17 |  |  |  | 0.54 | 20412.5728
[8 empty] | 18 |  |  |  | 0.52 | 19656.5516
[8 empty] | Q Total |  |  |  | 119829.3628
Tabla 68. Carga térmica en puerta Oeste
| Área de Puerta Este completa para q por radiación | [6 empty] | Carga de puerta completa Este
| Tipo de ventana: |  | Vidrio claro de 1/8 in |  |  |  |  | Hora solar | A | SC | SHGF | CLF | q
| Área (ft^2) |  |  |  |  | 206.2251 |  | 8 | 206.2251 | 0.94 | 195 | 0.13 | 4914.1379
| Variación de T diaria Ext. (°F) |  |  | 50 | Mes diseño | Octubre |  | 9 |  |  |  | 0.13 | 4914.1379
| T. Ext. °F | 110.3 | T. int. (Tr) °F | 75.2 | Te - Ti | 35.1 |  | 10 |  |  |  | 0.14 | 5292.1485
| Tabla 69. Área de puerta Este | [6 empty] | 11 |  |  |  | 0.15 | 5670.1591
[8 empty] | 12 |  |  |  | 0.16 | 6048.1697
[8 empty] | 13 |  |  |  | 0.21 | 7938.2228
[8 empty] | 14 |  |  |  | 0.3 | 11340.3182
[8 empty] | 15 |  |  |  | 0.4 | 15120.4243
[8 empty] | 16 |  |  |  | 0.49 | 18522.5198
[8 empty] | 17 |  |  |  | 0.54 | 20412.5728
[8 empty] | 18 |  |  |  | 0.52 | 19656.5516
[8 empty] | Q Total |  |  |  | 119829.3628
Tabla 70. Carga térmica en puerta Este
Personas
| Núm. Máximo de personas |  |  |  | 300 |  |  | Hora solar |  | CLF | Factor de ocupación |  | q sensible (Btu/h)
| Grado de actividad |  |  |  | Baja |  |  | 1 a 7 y 18 a 24 |  | 1 | 0 |  | 0
| Tipo de aplicación |  |  |  | Sentados (teatro o cine) |  |  | 8 a 17 |  | 1 | 1 |  | 63000
| Tem. Del espacio °F |  |  |  | 75.2 |  |  | Tabla 72. Carga térmica por personas
| CLF |  |  |  | 1 | [24 empty] | 23 | 24
| Ganancia de calor Btu/h sensible (por persona) |  |  |  | 210
Tabla 71. Datos para cargas térmicas por personas
1 W= 3.414135Btu/h
| Equipos | [8 empty] | 3.4141
| Equipos |  |  | Cantidad | Potencia por equipo (W) |  | Factor | Potencia total (W) |  | Potencia total (Btu/h)
| Computadoras de escritorio (salón) |  |  | 36 | 77 |  | 0.5 | 2772 |  | 9463.9822
| Computadoras (fuera de salón) |  |  | 7 | 77 |  |  | 539 |  | 1840.2188
| Módem cisco |  |  | 2 | 30 |  |  | 60 |  | 204.8481
| q total | [8 empty] | 11509.0491
Tabla 73. Carga térmica en personas
Cargas térmicas a tráves de infiltraciones
|  |  | (m^3) por (m^2) |  | 183 | Referencia |  | Puerta de cristal
|  |  | Ag=Área p1 Oeste (m^2) |  | 3 | CFM |  | 323.31
|  |  | T. Ext. °F |  | 110.3 | T. int. (Tr) °F |  | 75.2 |  |  | Cálculo de q sensible para P1 Oeste (24h)
|  |  | H. relativa Ext. |  | 80 | H. relativa int. |  | 55.7 |  |  | CFM | ΔT | q sensible
|  |  | Variación de temperatura (°F) |  |  |  |  | 35.1 |  |  | 323.31 | 35.1 | 12482.99
|  |  | (m^3) por (m^2) |  | 183 | Referencia |  | Puerta de cristal |  |  | Cálculo de q sensible para P2 Este (24h)
|  |  | Ag=Área p2 Este (m^2) |  | 3 | CFM |  | 323.31 |  |  | CFM | ΔT | q sensible
|  |  | T. Ext. °F |  | 110.3 | T. int. (Tr) °F |  | 75.2 |  |  | 323.31 | 35.1 | 12482.99
|  |  | H. relativa Ext. |  | 80 | H. relativa int. |  | 55.7
|  |  | Variación de temperatura (°F) |  |  |  |  | 35.1
Tabla 74. Datos y carga térmica por infiltraciones en puertas
Tabla 75. Factor de corrección
|  |  |  | (ft) | Nombre del área |  |  | Área (ft^2) |  | U {Btu/[h*(ft^2)*°F]} |  | U x A |  | Kt | Fc
|  |  |  | 521.7848 | Pared 4 izq Oeste |  |  | 158.6556 |  | 0.1213 |  | 19.2449 |  | 26.7295 | 0.46541
[5 empty] | Pared 4 der Oeste |  |  | 158.6556 |  | 0.1213 |  | 19.2449
[5 empty] | Columnas Oeste |  |  | 184.6513 |  | 0.1795 |  | 33.1449
[5 empty] | Marcos Oeste |  |  | 42.1656 |  | 3.0162 |  | 127.1792
[5 empty] | Ventanas Oeste |  |  | 598.7046 |  | 9.9707 |  | 5969.5093
[5 empty] | Puerta P1 Oeste |  |  | 206.2251 |  | 2.4896 |  | 513.4279
[5 empty] | Pared 2 izq Este |  |  | 317.3112 |  | 0.1213 |  | 38.4898
[5 empty] | Pared 2 der Este |  |  | 317.3112 |  | 0.1213 |  | 38.4898
[5 empty] | Columnas Este |  |  | 184.6513 |  | 0.1795 |  | 33.1449
[5 empty] | Marcos Este |  |  | 45.708 |  | 3.0162 |  | 137.8637
[5 empty] | Ventanas Este |  |  | 489.2632 |  | 10.0912 |  | 4937.2577
[5 empty] | Puerta P2 Este |  |  | 206.2251 |  | 2.4896 |  | 513.4279
[5 empty] | Pared Sur |  |  | 1042.215 |  | 0.1213 |  | 126.4207
[5 empty] | Columnas Sur |  |  | 69.2442 |  | 0.1795 |  | 12.4293
[5 empty] | Marcos Sur |  |  | 21.885 |  | 3.0162 |  | 66.0092
[5 empty] | Ventanas Sur |  |  | 113.078 |  | 5.1154 |  | 578.4444
[5 empty] | Pared Norte |  |  | 1042.215 |  | 0.1213 |  | 126.4207
[5 empty] | Columnas Norte |  |  | 69.2442 |  | 0.1795 |  | 12.4293
[5 empty] | Marcos Norte |  |  | 21.885 |  | 3.0162 |  | 66.0092
[5 empty] | Ventanas Norte |  |  | 113.078 |  | 5.1154 |  | 578.4444
|  |  |  | Total A x U | [7 empty] | 13947.0324
Corrección de las cargas sensibles
|  | Pared 4 (izq) Oeste |  |  |  |  | pared (4 der) Oeste
|  | Hora solar | Cargas sin Fc |  | Fc | q | Cargas sin Fc |  | Fc | q
|  | 8 | 59.6593 |  | 0.46541 | 27.766 | 59.6593 |  | 0.46541 | 27.766
|  | 9 | 75.6325 |  |  | 35.2002 | 75.6325 |  |  | 35.2002
|  | 10 | 91.6058 |  |  | 42.6343 | 91.6058 |  |  | 42.6343
|  | 11 | 107.5791 |  |  | 50.0685 | 107.5791 |  |  | 50.0685
|  | 12 | 139.5257 |  |  | 64.9367 | 139.5257 |  |  | 64.9367
|  | 13 | 171.4723 |  |  | 79.805 | 171.4723 |  |  | 79.805
|  | 14 | 203.4188 |  |  | 94.6733 | 203.4188 |  |  | 94.6733
|  | 15 | 235.3654 |  |  | 109.5415 | 235.3654 |  |  | 109.5415
|  | 16 | 267.312 |  |  | 124.4098 | 267.312 |  |  | 124.4098
|  | 17 | 299.2585 |  |  | 139.2781 | 299.2585 |  |  | 139.2781
|  | 18 | 315.2318 |  |  | 146.7122 | 315.2318 |  |  | 146.7122
|  | Total |  |  |  | 915.0256 |  |  |  | 915.0256
Tabla 76. Corrección de cargas térmicas en pared Oeste
|  | Pared 2 (izq) Este |  |  |  |  | pared 2 (der) Este
|  | Hora solar | Cargas sin Fc |  | Fc | q | Cargas sin Fc |  | Fc | q
|  | 8 | 119.3185 |  | 0.46541 | 55.5321 | 119.3185 |  | 0.46541 | 55.5321
|  | 9 | 151.2651 |  |  | 70.4004 | 151.2651 |  |  | 70.4004
|  | 10 | 183.2117 |  |  | 85.2686 | 183.2117 |  |  | 85.2686
|  | 11 | 215.1582 |  |  | 100.1369 | 215.1582 |  |  | 100.1369
|  | 12 | 279.0514 |  |  | 129.8735 | 279.0514 |  |  | 129.8735
|  | 13 | 342.9445 |  |  | 159.61 | 342.9445 |  |  | 159.61
|  | 14 | 406.8376 |  |  | 189.3465 | 406.8376 |  |  | 189.3465
|  | 15 | 470.7308 |  |  | 219.0831 | 470.7308 |  |  | 219.0831
|  | 16 | 534.6239 |  |  | 248.8196 | 534.6239 |  |  | 248.8196
|  | 17 | 598.5171 |  |  | 278.5562 | 598.5171 |  |  | 278.5562
|  | 18 | 630.4636 |  |  | 293.4244 | 630.4636 |  |  | 293.4244
|  | Total |  |  |  | 1830.0513 |  |  |  | 1830.0513
Tabla 77. Corrección de cargas térmicas en pared Este
|  | Pared 1 Sur |  |  |  |  | Pared 3 Norte
|  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q |  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q
|  | 8 | 1624.5055 | 0.46541 | 756.062 |  | 8 | 391.9041 | 0.46541 | 182.3963
|  | 9 | 1706.679 |  | 794.3064 |  | 9 | 474.0775 |  | 220.6407
|  | 10 | 1788.8524 |  | 832.5508 |  | 10 | 556.2509 |  | 258.885
|  | 11 | 1871.0258 |  | 870.7952 |  | 11 | 638.4244 |  | 297.1294
|  | 12 | 2035.3727 |  | 947.2839 |  | 12 | 802.7712 |  | 373.6182
|  | 13 | 2199.7196 |  | 1023.7727 |  | 13 | 802.7712 |  | 373.6182
|  | 14 | 2364.0664 |  | 1100.2615 |  | 14 | 967.1181 |  | 450.107
|  | 15 | 2528.4133 |  | 1176.7502 |  | 15 | 1131.465 |  | 526.5957
|  | 16 | 2692.7602 |  | 1253.239 |  | 16 | 1295.8118 |  | 603.0845
|  | 17 | 2857.107 |  | 1329.7278 |  | 17 | 1460.1587 |  | 679.5733
|  | 18 | 2939.2805 |  | 1367.9721 |  | 18 | 1624.5055 |  | 756.062
|  | Total |  |  | 11452.7216 |  | Total |  |  | 4721.7103
Tabla 78. Corrección de cargas térmicas en paredes Sur y Norte
|  | Q columna Oeste |  |  |  |  | Q columna este
|  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q |  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q
|  | 8 | 102.7492 | 0.46541 | 47.8206 |  | 8 | 102.7492 | 0.46541 | 47.8206
|  | 9 | 130.2595 |  | 60.6241 |  | 9 | 130.2595 |  | 60.6241
|  | 10 | 157.7698 |  | 73.4277 |  | 10 | 157.7698 |  | 73.4277
|  | 11 | 185.28 |  | 86.2313 |  | 11 | 185.28 |  | 86.2313
|  | 12 | 240.3006 |  | 111.8384 |  | 12 | 240.3006 |  | 111.8384
|  | 13 | 295.3211 |  | 137.4456 |  | 13 | 295.3211 |  | 137.4456
|  | 14 | 350.3417 |  | 163.0527 |  | 14 | 350.3417 |  | 163.0527
|  | 15 | 405.3622 |  | 188.6598 |  | 15 | 405.3622 |  | 188.6598
|  | 16 | 460.3828 |  | 214.267 |  | 16 | 460.3828 |  | 214.267
|  | 17 | 515.4033 |  | 239.8741 |  | 17 | 515.4033 |  | 239.8741
|  | 18 | 542.9136 |  | 252.6777 |  | 18 | 542.9136 |  | 252.6777
|  | Total |  |  | 1575.9191 |  | Total |  |  | 1575.9191
Tabla 79. Corrección de cargas térmicas en columnas Oeste y Este
|  | Q columna Sur |  |  |  |  | Q columna Norte
|  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q |  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q
|  | 8 | 159.717 | 0.46541 | 74.334 |  | 8 | 38.531 | 0.46541 | 17.9327
|  | 9 | 167.7961 |  | 78.0941 |  | 9 | 46.61 |  | 21.6928
|  | 10 | 175.8752 |  | 81.8542 |  | 10 | 54.6891 |  | 25.4529
|  | 11 | 183.9542 |  | 85.6142 |  | 11 | 62.7682 |  | 29.213
|  | 12 | 200.1124 |  | 93.1344 |  | 12 | 78.9263 |  | 36.7331
|  | 13 | 216.2705 |  | 100.6546 |  | 13 | 95.0844 |  | 44.2533
|  | 14 | 232.4286 |  | 108.1747 |  | 14 | 111.2426 |  | 51.7735
|  | 15 | 248.5868 |  | 115.6949 |  | 15 | 127.4007 |  | 59.2936
|  | 16 | 264.7449 |  | 123.2151 |  | 16 | 143.5589 |  | 66.8138
|  | 17 | 280.9031 |  | 130.7353 |  | 17 | 159.717 |  | 74.334
|  | 18 | 288.9821 |  | 134.4953 |  | 18 | 167.7961 |  | 78.0941
|  | Total |  |  | 1126.0007 |  | Total |  |  | 505.5868
Tabla 80. Corrección de cargas térmicas en columnas Sur y Norte
|  | Q Total de columnas internas |  |  |  |  | Q Total en piso
|  | Tipo | Cargas sin Fc | Fc | q |  | Cargas sin Fc |  | Fc | q
|  | Grandes | 3018.8686 | 0.46541 | 1405.0133 |  | 103141.514 |  | 0.46541 | 48003.1491
|  | Chicas | 498.8309 |  | 232.1611 |  | Total |  |  | 48003.1491
|  | Total |  |  | 1637.1745
|  | Q Total de marcos en ventanas Norte |  |  |  |  | Q Total de marcos en ventanas Sur
|  | Cargas sin Fc |  | Fc | q |  | Cargas sin Fc |  | Fc | q
|  | 1986.8765 |  | 0.46541 | 924.7133 |  | 1986.8765 |  | 0.46541 | 924.7133
|  | Total |  |  | 924.7133 |  | Total |  |  | 924.7133
|  | Q Total de marcos en ventanas Este |  |  |  |  | Q Total de marcos en ventanas Oeste
|  | Cargas sin Fc |  | Fc | q |  | Cargas sin Fc |  | Fc | q
|  | 4149.6985 |  | 0.46541 | 1931.3135 |  | 3828.0942 |  | 0.46541 | 1781.6354
|  | Total |  |  | 1931.3135 |  | Total |  |  | 1781.6354
Tabla 81. Cargas totales en columnas, ventanas y piso con Fc
|  | Q Total en ventanas Oeste |  |  |  |  | Q Total en ventanas Este
|  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q |  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q
|  | 8 | 18505.4793 | 0.46541 | 8612.6454 |  | 8 | 15305.4955 | 0.46541 | 7123.3391
|  | 9 | 18505.4793 |  | 8612.6454 |  | 9 | 15305.4955 |  | 7123.3391
|  | 10 | 42383.5172 |  | 19725.7362 |  | 10 | 35054.522 |  | 16314.7445
|  | 11 | 18505.4793 |  | 8612.6454 |  | 11 | 15305.4955 |  | 7123.3391
|  | 12 | 72231.0645 |  | 33617.0997 |  | 12 | 59740.8051 |  | 27804.0011
|  | 13 | 18505.4793 |  | 8612.6454 |  | 13 | 15305.4955 |  | 7123.3391
|  | 14 | 96109.1024 |  | 44730.1905 |  | 14 | 79489.8316 |  | 36995.4065
|  | 15 | 18505.4793 |  | 8612.6454 |  | 15 | 15305.4955 |  | 7123.3391
|  | 16 | 102078.6118 |  | 47508.4632 |  | 16 | 84427.0882 |  | 39293.2578
|  | 17 | 18505.4793 |  | 8612.6454 |  | 17 | 15305.4955 |  | 7123.3391
|  | 18 | 90139.5929 |  | 41951.9178 |  | 18 | 74552.575 |  | 34697.5551
|  | Total |  |  | 239209.2796 |  | Total |  |  | 197844.9999
Tabla 82. Cargas térmicas totales en ventanas Oeste y Este
|  | Q Total en ventanas Sur |  |  |  |  | Q Total en ventanas Norte
|  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q |  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q
|  | 8 | 7433.0106 | 0.46541 | 3459.4016 |  | 8 | 1793.1776 | 0.46541 | 834.5638
|  | 9 | 7808.9994 |  | 3634.3907 |  | 9 | 2169.1665 |  | 1009.553
|  | 10 | 8184.9883 |  | 3809.3799 |  | 10 | 2545.1554 |  | 1184.5422
|  | 11 | 8560.9772 |  | 3984.3691 |  | 11 | 2921.1442 |  | 1359.5314
|  | 12 | 9312.9549 |  | 4334.3475 |  | 12 | 3673.122 |  | 1709.5097
|  | 13 | 10064.9326 |  | 4684.3259 |  | 13 | 4425.0997 |  | 2059.4881
|  | 14 | 10816.9103 |  | 5034.3042 |  | 14 | 5177.0774 |  | 2409.4665
|  | 15 | 11568.8881 |  | 5384.2826 |  | 15 | 5929.0551 |  | 2759.4448
|  | 16 | 12320.8658 |  | 5734.261 |  | 16 | 6681.0329 |  | 3109.4232
|  | 17 | 13072.8435 |  | 6084.2393 |  | 17 | 7433.0106 |  | 3459.4016
|  | 18 | 13448.8324 |  | 6259.2285 |  | 18 | 7808.9994 |  | 3634.3907
|  | Total |  |  | 52402.5303 |  | Total |  |  | 23529.3149
Tabla 83. Cargas térmicas totales en ventanas Sur y Norte
|  | Q Total (radiación) en ventanas Oeste |  |  |  |  | Q Total (radiación) en ventanas Este
|  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q |  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q
|  | 8 | 14266.5319 | 0.46541 | 6639.7945 |  | 8 | 40356.8751 | 0.46541 | 18782.5156
|  | 9 | 14266.5319 |  | 6639.7945 |  | 9 | 44840.9723 |  | 20869.4617
|  | 10 | 15363.9574 |  | 7150.5479 |  | 10 | 43944.1528 |  | 20452.0725
|  | 11 | 16461.383 |  | 7661.3014 |  | 11 | 38563.2362 |  | 17947.7371
|  | 12 | 17558.8085 |  | 8172.0548 |  | 12 | 32285.5 |  | 15026.0124
|  | 13 | 23045.9362 |  | 10725.8219 |  | 13 | 28698.2223 |  | 13356.4555
|  | 14 | 32922.766 |  | 15322.6027 |  | 14 | 26007.7639 |  | 12104.2878
|  | 15 | 43897.0213 |  | 20430.137 |  | 15 | 23317.3056 |  | 10852.1201
|  | 16 | 53773.8511 |  | 25026.9178 |  | 16 | 21523.6667 |  | 10017.3416
|  | 17 | 59260.9787 |  | 27580.6849 |  | 17 | 19730.0278 |  | 9182.5632
|  | 18 | 57066.1277 |  | 26559.1781 |  | 18 | 17039.5695 |  | 7930.3955
|  | Total |  |  | 161908.8354 |  | Total |  |  | 156520.9629
Tabla 84. Cargas totales en ventanas Oeste y Este
|  | Q Total (radiación) en ventanas Sur |  |  |  |  | Q Total (radiación) en ventanas Norte
|  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q |  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q
|  | 8 | 3885.0208 | 0.46541 | 1808.1297 |  | 8 | 11426.5319 | 0.46541 | 5318.0285
|  | 9 | 5484.7353 |  | 2552.6537 |  | 9 | 125669.1851 |  | 58487.7649
|  | 10 | 7541.5111 |  | 3509.8988 |  | 10 | 13711.8383 |  | 6381.6342
|  | 11 | 9826.8174 |  | 4573.5045 |  | 11 | 14854.4915 |  | 6913.4371
|  | 12 | 11655.0625 |  | 5424.3891 |  | 12 | 15768.614 |  | 7338.8794
|  | 13 | 12797.7157 |  | 5956.1919 |  | 13 | 16454.2059 |  | 7657.9611
|  | 14 | 12569.5319 |  | 5849.9928 |  | 14 | 16682.7366 |  | 7764.3217
|  | 15 | 11426.5319 |  | 5318.0285 |  | 15 | 16454.2059 |  | 7657.9611
|  | 16 | 9826.8174 |  | 4573.5045 |  | 16 | 15997.1447 |  | 7445.24
|  | 17 | 8684.1642 |  | 4041.7017 |  | 17 | 15997.1447 |  | 7445.24
|  | 18 | 7312.9804 |  | 3403.5383 |  | 18 | 16911.2672 |  | 7870.6822
|  | Total |  |  | 47011.5336 |  | Total |  |  | 130281.1502
Tabla 85. Cargas totales en ventanas Norte y Sur
|  | Q Total de P1 Oeste |  |  |  |  | Q Total de P2 Este
|  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q |  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q
|  | 8 | 1591.6264 | 0.46541 | 740.7597 |  | 8 | 1591.6264 | 0.46541 | 740.7597
|  | 9 | 1591.6264 |  | 740.7597 |  | 9 | 1591.6264 |  | 740.7597
|  | 10 | 3645.338 |  | 1696.5788 |  | 10 | 3645.338 |  | 1696.5788
|  | 11 | 1591.6264 |  | 740.7597 |  | 11 | 1591.6264 |  | 740.7597
|  | 12 | 6212.4774 |  | 2891.3526 |  | 12 | 6212.4774 |  | 2891.3526
|  | 13 | 1591.6264 |  | 740.7597 |  | 13 | 1591.6264 |  | 740.7597
|  | 14 | 8266.189 |  | 3847.1716 |  | 14 | 8266.189 |  | 3847.1716
|  | 15 | 1591.6264 |  | 740.7597 |  | 15 | 1591.6264 |  | 740.7597
|  | 16 | 8779.6169 |  | 4086.1263 |  | 16 | 8779.6169 |  | 4086.1263
|  | 17 | 1591.6264 |  | 740.7597 |  | 17 | 1591.6264 |  | 740.7597
|  | 18 | 7752.7611 |  | 3608.2168 |  | 18 | 7752.7611 |  | 3608.2168
|  | Total |  |  | 20574.0046 |  | Total |  |  | 20574.0046
Tabla 86. Cargas térmicas totales en puertas Oeste y Este
|  | Q Total (radiación) de Puerta completa Oeste |  |  |  |  | Q Total (radiación) de Puerta completa Este
|  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q |  | Hora solar | Cargas sin Fc | Fc | q
|  | 8 | 4914.1379 | 0.46541 | 2287.0916 |  | 8 | 4914.1379 | 0.46541 | 2287.0916
|  | 9 | 4914.1379 |  | 2287.0916 |  | 9 | 4914.1379 |  | 2287.0916
|  | 10 | 5292.1485 |  | 2463.0218 |  | 10 | 5292.1485 |  | 2463.0218
|  | 11 | 5670.1591 |  | 2638.9519 |  | 11 | 5670.1591 |  | 2638.9519
|  | 12 | 6048.1697 |  | 2814.882 |  | 12 | 6048.1697 |  | 2814.882
|  | 13 | 7938.2228 |  | 3694.5327 |  | 13 | 7938.2228 |  | 3694.5327
|  | 14 | 11340.3182 |  | 5277.9038 |  | 14 | 11340.3182 |  | 5277.9038
|  | 15 | 15120.4243 |  | 7037.205 |  | 15 | 15120.4243 |  | 7037.205
|  | 16 | 18522.5198 |  | 8620.5762 |  | 16 | 18522.5198 |  | 8620.5762
|  | 17 | 20412.5728 |  | 9500.2268 |  | 17 | 20412.5728 |  | 9500.2268
|  | 18 | 19656.5516 |  | 9148.3666 |  | 18 | 19656.5516 |  | 9148.3666
|  | Total |  |  | 55769.85 |  | Total |  |  | 55769.85
Tabla 87. Cargas térmicas totales en puertas Oeste y Este
|  | Q Total por personas |  |  |  |  | Q Total por equipos
|  | Cargas sin Fc |  | Fc | q |  | Cargas sin Fc |  | Fc | q
|  | 63000 |  | 0.46541 | 29320.8648 |  | 11509.0491 |  | 0.46541 | 5356.4329
|  | Total |  |  | 29320.8648 |  | Total |  |  | 5356.4329
Tabla 88. Cargas totales por personas y equipos
|  | Q Total para p1 Oeste (infiltraciones) |  |  |  |  | Q Total para P2 Este (infiltraciones)
|  | Cargas sin Fc |  | Fc | q |  | Cargas sin Fc |  | Fc | q
|  | 12482.99 |  | 0.46541 | 5809.7153 |  | 12482.99 |  | 0.46541 | 5809.7153
|  | Total |  |  | 5809.7153 |  | Total |  |  | 5809.7153
Tabla 89. Cargas totales en puertas Oeste y Este
Cargas totales sensibles | [13 empty] | Cargas totales sensibles | [13 empty] | Cargas totales sensibles
Hora solar | Pared 4 izq Oeste | Pared 4 der Oeste | Columnas Oeste | Marcos ventanas Oeste | Ventanas Oeste conducción | Ventanas Oeste radiación | Puerta 1 Oeste conducción | Puerta 1 Oeste radiación | Puerta 1 Oeste infiltraciones | Pared 2 izq Este | Pared 2 der Este | Columnas Este | Marcos ventanas Este | Ventanas Este conducción | Ventanas Este radiación | Puerta 2 Este conducción | Puerta 2 Este radiación | Puerta 2 Este infiltración | Pared 1 Sur | Columna Sur | Marcos en ventanas Sur | Ventanas Sur conducción | Ventanas Sur radiación | Pared 3 Norte | Columna Norte | Marcos en ventanas Norte | Ventanas Norte conducción | Ventanas Norte radiación | Columnas internas G+Ch | Piso | Personas | Equipos | Q TOTAL sensible
8 | 27.766 | 27.766 | 47.8206 | 1781.6354 | 8612.6454 | 6639.7945 | 740.7597 | 2287.0916 | 5809.7153 | 55.5321 | 55.5321 | 47.8206 | 1931.3135 | 7123.3391 | 18782.5156 | 740.7597 | 2287.0916 | 5809.7153 | 756.062 | 74.334 | 924.7133 | 3459.4016 | 1808.1297 | 182.3963 | 17.9327 | 924.7133 | 834.5638 | 5318.0285 | 1637.1745 | 48003.1491 | 29320.8648 | 5356.4329 | 161426.5107
9 | 35.2002 | 35.2002 | 60.6241 | 1781.6354 | 8612.6454 | 6639.7945 | 740.7597 | 2287.0916 | 5809.7153 | 70.4004 | 70.4004 | 60.6241 | 1931.3135 | 7123.3391 | 20869.4617 | 740.7597 | 2287.0916 | 5809.7153 | 794.3064 | 78.0941 | 924.7133 | 3634.3908 | 2552.6537 | 220.6407 | 21.6928 | 924.7133 | 1009.553 | 58487.7649 | 1637.1745 | 48003.1491 | 29320.8648 | 5356.4329 | 217931.9165
10 | 42.6343 | 42.6343 | 73.4277 | 1781.6354 | 19725.7362 | 7150.5479 | 1696.5788 | 2463.0218 | 5809.7153 | 85.2686 | 85.2686 | 73.4277 | 1931.3135 | 16314.7445 | 20452.0725 | 1696.5788 | 2463.0218 | 5809.7153 | 832.5508 | 81.8542 | 924.7133 | 3809.3799 | 3509.8988 | 258.885 | 25.4529 | 924.7133 | 1184.5422 | 6381.6343 | 1637.1745 | 48003.1491 | 29320.8648 | 5356.4329 | 189948.5889
11 | 50.0685 | 50.0685 | 86.2313 | 1781.6354 | 8612.6454 | 7661.3014 | 740.7597 | 2638.9519 | 5809.7153 | 100.1369 | 100.1369 | 86.2313 | 1931.3135 | 7123.3391 | 17947.7371 | 740.7597 | 2638.9519 | 5809.7153 | 870.7917 | 85.6142 | 924.7133 | 3984.3691 | 4573.5045 | 297.1294 | 29.213 | 924.7133 | 1359.5313 | 6913.4371 | 1637.1745 | 48003.1491 | 29320.8648 | 5356.4329 | 168190.3373
12 | 64.9367 | 64.9367 | 111.8384 | 1781.6354 | 33617.0997 | 8172.0548 | 2891.3526 | 2814.882 | 5809.7153 | 129.8735 | 129.8735 | 111.8384 | 1931.3135 | 27804.0011 | 15026.0124 | 2891.3526 | 2814.882 | 5809.7153 | 947.2839 | 93.1344 | 924.7133 | 4334.3475 | 5424.3891 | 373.6182 | 36.7331 | 924.7133 | 1709.5097 | 7338.8794 | 1637.1745 | 48003.1491 | 29320.8648 | 5356.4329 | 218402.257
13 | 79.805 | 79.805 | 137.4456 | 1781.6354 | 8612.6454 | 10725.8219 | 740.7597 | 3694.5327 | 5809.7153 | 159.61 | 159.61 | 137.4456 | 1931.3135 | 7123.3391 | 13356.4555 | 740.7597 | 3694.5327 | 5809.7153 | 1023.7727 | 100.6546 | 924.7133 | 4684.3259 | 5956.1919 | 373.6182 | 44.2533 | 924.7133 | 2059.4881 | 7657.9611 | 1637.1745 | 48003.1491 | 29320.8648 | 5356.4329 | 172842.2609
14 | 94.6733 | 94.6733 | 163.0527 | 1781.6354 | 44730.1905 | 15322.6027 | 3847.1716 | 5277.9038 | 5809.7153 | 189.3465 | 189.3465 | 163.0527 | 1931.3135 | 36995.4065 | 12104.2878 | 3847.1716 | 5277.9038 | 5809.7153 | 1100.2615 | 108.1747 | 924.7133 | 5034.3042 | 5849.9928 | 450.107 | 51.7735 | 924.7133 | 2409.4665 | 7764.3217 | 1637.1745 | 48003.1491 | 29320.8648 | 5356.4329 | 252564.6123
15 | 109.5415 | 109.5415 | 188.6598 | 1781.6354 | 8612.6454 | 20430.137 | 740.7597 | 7037.205 | 5809.7153 | 219.0831 | 219.0831 | 188.6598 | 1931.3135 | 7123.3391 | 10852.1201 | 740.7597 | 7037.205 | 5809.7153 | 1176.7502 | 115.6949 | 924.7133 | 5384.2826 | 5318.0285 | 526.5957 | 59.2936 | 924.7133 | 2759.4444 | 7657.9611 | 1637.1745 | 48003.1491 | 29320.8648 | 5356.4329 | 188106.2185
16 | 124.4098 | 124.4098 | 214.267 | 1781.6354 | 47508.4632 | 25026.9178 | 4086.1263 | 8620.5762 | 5809.7153 | 248.8196 | 248.8196 | 214.267 | 1931.3135 | 39293.2578 | 10017.3416 | 4086.1263 | 8620.5762 | 5809.7153 | 1253.239 | 123.2151 | 924.7133 | 5734.261 | 4573.5045 | 603.0845 | 66.8138 | 924.7133 | 3109.4232 | 7445.24 | 1637.1745 | 48003.1491 | 29320.8648 | 5356.4329 | 272842.5867
17 | 139.2781 | 139.2781 | 239.8741 | 1781.6354 | 8612.6454 | 27580.6849 | 740.7597 | 9500.2268 | 5809.7153 | 278.5562 | 278.5562 | 239.8741 | 1931.3135 | 7123.3391 | 9182.5631 | 740.7597 | 9500.2268 | 5809.7153 | 1329.7278 | 130.7353 | 924.7133 | 6084.2393 | 4041.7017 | 679.5733 | 74.334 | 924.7133 | 3459.4016 | 7445.24 | 1637.1745 | 48003.1491 | 29320.8648 | 5356.4329 | 199041.0025
18 | 146.7122 | 146.7122 | 252.6777 | 1781.6354 | 41951.9178 | 26559.1781 | 3608.2164 | 9148.3666 | 5809.7153 | 293.4244 | 293.4244 | 252.6777 | 1931.3135 | 34697.5551 | 7930.3955 | 3608.2168 | 9148.3666 | 5809.7153 | 1367.9721 | 134.4953 | 924.7133 | 6259.2285 | 3403.5383 | 756.062 | 78.0941 | 924.7133 | 3634.3908 | 7870.6822 | 1637.1745 | 48003.1491 | 29320.8648 | 5356.4329 | 263041.7321
Tabla 90. Resumen de las cargas sensibles totales
Cargas latentes
Personas
| Número máximo de personas |  |  | 300
| Grado de actividad |  |  | Baja |  |  | Hora Solar | CLF | Factor de ocupación |  | q sensible (Btu/h)
| Tipo de aplicación |  |  | Sentados (teatro o cine) |  |  | 1a7 y 18 a 24 | 1 | 0 |  | 0
| Temperatura del espacio (°F) |  |  | 75.2 |  |  | 8 a 17 | 1 | 1 |  | 63000
| Ganancia de calor (Btu/h) por persona |  |  | 210 |  |  | Carga personas calor latente
Tabla 91. Datos y carga térmica latente total por personas
Infiltraciones
| m^3/h por m^2 |  | 183 | Referencia |  | Puerta de cristal |  |  | Constante | CFM | ΔW | q latente (Btu/h)
| Área de puerta P1 (m^2) |  | 3 | CFM |  | 323.31
| T. Ext. (°F) |  | 110.3 | T. Int=Tr (°F) |  | 75.2 |  |  | 4840 | 323.31 | 0.036503 | 57120.6391
| H. relativa Ext. |  | 80 | H. relativa Int. |  | 55.7 |  |  | Carga por infiltraciones calor latente (24h)
| W. Ext. (lbw/lba) |  | 0.046879 | W. Int. (lbw/lba) |  | 0.010376
| Variación de la humedad (lbw/lba) |  |  |  |  | 0.036503
| m^3/h por m^2 |  | 183 | Referencia |  | Puerta de cristal |  |  | Constante | CFM | ΔW | q latente (Btu/h)
| Área de puerta P2 (m^2) |  | 3 | CFM |  | 323.31
| T. Ext. (°F) |  | 110.3 | T. Int=Tr (°F) |  | 75.2 |  |  | 4840 | 323.31 | 0.036503 | 57120.6391
| H. relativa Ext. |  | 80 | H. relativa Int. |  | 55.7 |  |  | Carga por infiltraciones calor latente (24h)
| W. Ext. (lbw/lba) |  | 0.046879 | W. Int. (lbw/lba) |  | 0.010376
| Variación de la humedad (lbw/lba) |  |  |  |  | 0.036503
Tabla 92. Datos y cargas térmicas latentes totales por puertas
Tabla 95. Carga térmica real total en toneladas
| Hora solar | Carga personas | Carga en P1 infiltración | Carga en P2 infiltración | Q TOTAL latentes |  | Hora solar | Total Cargas Sensibles | Total Cargas Latentes | Carga Térmica (Btu/h) |  | Cálculo real carga térmica en toneladas | [5 empty] | Hora solar | Total Cargas Sensibles | Total Cargas Latentes | Carga Térmica (Btu/h) | Porcentajes
1 Tonelada de refrigeración= 12000 Btu/h
[12 empty] | Carga térmica en Btu/h | Factor de diseño (10%) | Carga térmica en Ton | Cálculo real de carga térmica
| 8 | 63000 | 57120.6391 | 57120.6391 | 177241.2782 |  | 8 | 161426.511 | 177241.278 | 338667.789 | [7 empty] | 8 | 161426.511 | 177241.278 | 338667.789 | 7.961%
| 9 | 63000 | 57120.6391 | 57120.6391 | 177241.2782 |  | 9 | 217931.916 | 177241.278 | 395173.194 | [7 empty] | 9 | 217931.916 | 177241.278 | 395173.194 | 9.289%
| 10 | 63000 | 57120.6391 | 57120.6391 | 177241.2782 |  | 10 | 189948.589 | 177241.278 | 367189.867 |  | 450083.865 | 1.1 | 37.507 | 41.2577 |  |  | 10 | 189948.589 | 177241.278 | 367189.867 | 8.632%
| 11 | 63000 | 57120.6391 | 57120.6391 | 177241.2782 |  | 11 | 168190.337 | 177241.278 | 345431.615 | [7 empty] | 11 | 168190.337 | 177241.278 | 345431.615 | 8.12%
| 12 | 63000 | 57120.6391 | 57120.6391 | 177241.2782 |  | 12 | 218402.257 | 177241.278 | 395643.535 | [7 empty] | 12 | 218402.257 | 177241.278 | 395643.535 | 9.301%
| 13 | 63000 | 57120.6391 | 57120.6391 | 177241.2782 |  | 13 | 172842.261 | 177241.278 | 350083.539 | [7 empty] | 13 | 172842.261 | 177241.278 | 350083.539 | 8.23%
| 14 | 63000 | 57120.6391 | 57120.6391 | 177241.2782 |  | 14 | 252564.612 | 177241.278 | 429805.89 | 3 | [6 empty] | 14 | 252564.612 | 177241.278 | 429805.89 | 10.1%
| 15 | 63000 | 57120.6391 | 57120.6391 | 177241.2782 |  | 15 | 188106.219 | 177241.278 | 365347.497 | [7 empty] | 15 | 188106.219 | 177241.278 | 365347.497 | 8.588%
| 16 | 63000 | 57120.6391 | 57120.6391 | 177241.2782 |  | 16 | 272842.587 | 177241.278 | 450083.865 | 1 | [6 empty] | 16 | 272842.587 | 177241.278 | 450083.865 | 10.58%
| 17 | 63000 | 57120.6391 | 57120.6391 | 177241.2782 |  | 17 | 199041.003 | 177241.278 | 376282.281 | [7 empty] | 17 | 199041.003 | 177241.278 | 376282.281 | 8.845%
| 18 | 63000 | 57120.6391 | 57120.6391 | 177241.2782 |  | 18 | 263041.732 | 177241.278 | 440283.01 | 2 | [6 empty] | 18 | 263041.732 | 177241.278 | 440283.01 | 10.35%
| Tabla 93. Resumen de las cargas latentes totales | [5 empty] | Tabla 94. Carga Térmica Total en el centro de información del ITE | [10 empty] | Total | 2304338.024 | 1949654.058 | 4253992.082 | 100%
[18 empty] | Porcentaje | 54.17% | 45.83% | 100%
Tabla 100. Carga Térmica Total en el centro de información del ITE
SHR=Factor de calor sensible= Calor sensible/calor total
|  |  | SHR= | 0.6062
Factor de contacto
|  |  | TBSs | TBSi | TR | TR | FC
|  |  | 46.04 | 75.2 | 42.08 | 42.08 | 0.88043
|  |  | Estado | Entalpía (Btu/lb) | Temperatura en (°F) |  | Volumen Específico (ft^3/lb)
|  |  | Exterior | 70.507 | 110.3 |  | 16.2447
|  |  | Interior | 21.728 | 75.2 |  | 15.0087
|  |  | Suministro | 9.754 | 46.04 |  | 14.1258
Propiedades de las condiciones psicométricas de la biblioteca del ITE
Tabla 96. Condiciones de suministro
Tabla 97. Flujo de masa
|  |  | Q total (Btu/h) | hi (Btu/lb) | hs (Btu7lb) | ms (lb/h)
|  |  | 450083.865 | 21.728 | 9.754 | 37588.4303
Tabla 98. Flujo de aire
|  |  | ms (lb/h) | vs (ft^3/lb) | (h/min) | Vs (CFM)
|  |  | 37588.4303 | 14.1258 | 0.016667 | 8849.4442
Tabla 99. Carga total con condiciones del punto de suministro
|  |  | p del aire | Flujo de aire Vs | hi (Btu7lb) | hs (Btu/lb) | Q total (Btu/h) | Q (total ton) | Con F de diseño 10%
|  |  | 4.5 | 8849.4442 | 21.728 | 9.754 | 476834.5996 | 39.7362 | 43.7098
|  |  | Carga total ideal del centro de información del ITE, con un F de diseño de 10% |  |  | 43.709838 Ton
Tabla 14. Uo 4 Ventanal izquierdo similar a puerta principal
Tabla 15. Uo 5 Ventanal derecho similar a puerta principal
〖𝐶𝐿𝑇𝐷〗_𝐶
1
2
250cm
〖𝑪𝑳𝑻𝑫〗_𝑪
〖𝑪𝑳𝑻𝑫〗_𝑪
〖𝑪𝑳𝑻𝑫〗_𝑪
〖𝑪𝑳𝑻𝑫〗_𝑪
〖𝑪𝑳𝑻𝑫〗_𝑪
〖𝑪𝑳𝑻𝑫〗_𝑪
〖𝐶𝐿𝑇𝐷〗_𝐶
〖𝐶𝐿𝑇𝐷〗_𝐶
〖𝐶𝐿𝑇𝐷〗_𝐶
〖𝐶𝐿𝑇𝐷〗_𝐶
〖𝐶𝐿𝑇𝐷〗_𝐶
〖𝐶𝐿𝑇𝐷〗_𝐶
〖𝐶𝐿𝑇𝐷〗_𝐶
〖𝐶𝐿𝑇𝐷〗_𝐶
〖𝐶𝐿𝑇𝐷〗_𝐶
V5 Este
V6 Este
P1 Oeste
V7 Oeste
V8 Oeste
V9 Oeste
V10 Oeste
P2 Este
V11
Este
V12
Este
x (CFM)
183 𝑚^3/ℎx𝑚^2 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑠 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 (CFM)
CFM=323.31
〖183𝑚〗^3/ℎ "(" 𝑚^2) 𝑋 〖1𝑓𝑡〗^3/(0.0283𝑚^3 )=〖6466.43𝑓𝑡〗^3/ℎ "(" 𝑚^2) 𝑋 1ℎ/3600𝑆=〖1.7962𝑓𝑡〗^3/𝑆 "(" 𝑚^2) 𝑋 60𝑆/1𝑀=〖107.77𝑓𝑡〗^3/𝑀 "(" 𝑚^2) 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 3 (á𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑃1) CFM=323.31
𝑳_𝒇
46.879 g/kg
10.376 g/kg
Ts=7.8°c=46.04°F
hs=22.69KJ/kg
hi=50.54KJ/kg
he=164.68KJ/kg
°
°
°
°
Exterior
Suministro
Interior
Fig. 37 Fachada principal ITE
Fig. 38 Procesos en la carta psicométrica